                 Załącznik nr 2
Parametry fizykochemiczne oleju opałowego

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	Lp.
	Właściwość
	Jedn. Miary
	Wymagania

	
	
	
	

	1
	Gęstość w 15 °C, max.
	kg/m3
	0,82

	
	
	
	

	2
	Wartość opałowa, min.
	MJ/kg
	43,1

	
	
	
	

	3
	Temperatura zapłonu, min.
	°C
	60

	
	
	
	

	4
	Lepkość kinematyczna w 20 °C max.
	mm2/s
	4,37

	
	
	
	

	
	Skład frakcyjny:
	
	

	5
	-do 250 °C destyluje, max.
	%(V/V)
	38,8

	
	-do 350 °C destyluje, min.
	%(V/V)
	91,6

	6
	Temperatura płynięcia, max.
	°C
	-33

	
	
	
	

	7
	Pozostałość  po  koksowaniu  z  10%
	% (m/m)
	0,01

	
	pozostałości destylacyjnej, max.
	
	

	8
	Pozostałość po spopieleniu, max.
	%(m/m)
	0,01

	
	
	
	

	9
	Zawartość siarki, max.
	%(m/m)
	0,1

	
	
	
	

	10
	Zawartość wody, max.
	mg/kg
	50

	
	
	
	

	11
	Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.
	mg/kg
	6

	
	
	
	

	12
	Barwa
	-
	Czerwona

	
	
	
	

	13
	Solvet Red
	mg/l
	7,5


